附件1

新旧GB/T 17466.24住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳标准差异及补充试验

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标准条款**  **（GB/T17466.24-2017）** | **新旧标准差异** | | **补充试验（检查）项目** |
| **GB/T 17466.24-2008** | **GB/T 17466.24-2017** |
| 1 | 8.1 | 采用GB/T 17466.24-2008第8.1条。 | 增加了e)中线专用端子、f)连接保护导线的接地端子、o)外壳的分类依据的标志要求。 | 做补充检查。 |
| 2 | 8.101 | 采用GB/T 17466.24-2008第8.101条。 | 增加了根据外壳种类不同说明书和/或文件所需要的数据。 | 做补充检查。 |
| 3 | 12.102 | 无此条款要求。 | 增加了外壳应有足够的空间的检查。 | 做补充检查。 |
| 4 | 13.2 | 采用GB/T 17466.24-2008第13.2条。 | 增加了“正常使用的情况下，带有不用工具就能打开的门或盖的外壳，打开门或盖后，应保证至少IP20的保护等级。” | 做补充检查。 |
| 5 | 102 | 无此条款要求。 | 增加了温升验证试验。 | 对符合7.101.2和7.102.2的外壳做补充试验。 |